## Sheet1
逆電力継電器 (RPR)整定値の計算
発電機出力 P | 40 | kW | ←入力
検出逆電力P（通常10%） | 10 | %
検出 逆電力Pr | 4 | kW
出力電圧 | 6600 | V | ←入力
CT1次電流 | 150 | A | ←入力
高圧側動作逆電力 | 4 | kW
昇圧トランス効率 | 1
PT電圧 | 110 | V | ←入力
CT電流 | 5 | A | ←入力
2次換算逆電力 Pr2 | 2.2222 | W
定格電力P2 | 952.6 | W
逆電力継電器整定タップ値% | 0.23328 | %
継電器整定タップ | 0.2 | 整定値を確認
動作電流 | 10 | mA
検出逆電力Pr＝ | 発電設備 10%
2次換算値 ＝ | 検出電力×VT比×CT比
整定タップ値（％）＝ | 2次換算逆電力 Pr2
定格電力 P2
動作電流 （mA）＝ | 5A × タップ値/100 × 1000