## Sheet1
|  |  | 変圧器突入電流 | [8 empty] | 変圧器突入電流合計
オムロンよりデータ引用
変圧器励磁突入電流（単相）：6,600V
種別 | 変圧器の容量 |  | 時間経過後の電流値（A）
| 容量 | 定格電流 | 0.01s後 | 0.05s後 | 0.1s後 | 0.5s後 | 1s後 | 5s後 | 種別 | 容量 | 定格電流 | 0.01s後 | 0.05s後 | 0.1s後 | 0.5s後 | 1s後 | 5s後
| （kVA） | （A） | [7 empty] | （kVA） | （A）
油入 | 10 | 1.5 | 35.6 | 21.1 | 16.1 | 7.2 | 5.3 | 2.4 | 電灯 | 200 | 30.3 | 427 | 287 | 233 | 113 | 80 | 35.3
| 20 | 3 | 67.2 | 42 | 32.6 | 14.7 | 10.5 | 4.8 |  | 300 | 45.5 | 524 | 360 | 303 | 147 | 106 | 50.8
| 30 | 4.5 | 97.9 | 61.2 | 47.4 | 21.4 | 15.3 | 7
| 50 | 7.6 | 165 | 109 | 85.3 | 38.8 | 28.4 | 12.9 | 動力 | 500 | 43.7 | 308 | 212 | 178 | 86.5 | 62.5 | 43.7
| 75 | 11.4 | 212 | 139 | 109 | 49.6 | 36.4 | 16.5
| 100 | 15.2 | 272 | 179 | 140 | 63.8 | 46.8 | 21.3
| 150 | 22.7 | 349 | 234 | 191 | 92.6 | 65.4 | 28.9
| 200 | 30.3 | 427 | 287 | 233 | 113 | 80 | 35.3 | 合計 | 1000 | 119.5 | 1259 | 859 | 714 | 346.5 | 248.5 | 129.8
| 300 | 45.5 | 524 | 360 | 303 | 147 | 106 | 50.8
| 500 | 75.8 | 825 | 580 | 490 | 245 | 180 | 82.5
モールド | 10 | 1.5 | 30.7 | 18.2 | 13.9 | 6.2 | 4.6 | 2.1
| 20 | 3 | 57.6 | 34.2 | 26.1 | 11.7 | 8.6 | 3.9
| 30 | 4.5 | 77.8 | 48.6 | 37.3 | 17.6 | 12.2 | 5.6
| 50 | 7.6 | 107 | 66.9 | 51.8 | 23.4 | 16.7 | 7.7
| 75 | 11.4 | 153 | 101 | 79 | 35.9 | 26.3 | 12
| 100 | 15.2 | 175 | 115 | 90.3 | 41 | 30.1 | 15.2
| 150 | 22.7 | 218 | 146 | 119 | 57.9 | 40.9 | 22.7
| 200 | 30.3 | 271 | 187 | 153 | 76.4 | 55.1 | 30.3
| 330 | 45.5 | 379 | 266 | 225 | 112 | 82.8 | 45.5
| 500 | 75.8 | 631 | 453 | 394 | 217 | 158 | 75.8
変圧器励磁突入電流（三相）：6,600V
種別 | 変圧器の容量 |  | 時間経過後の電流値（A）
| 容量 | 定格電流 | 0.01s後 | 0.05s後 | 0.1s後 | 0.5s後 | 1s後 | 5s後
| （kVA） | （A）
油入 | 20 | 1.7 | 28.3 | 16.8 | 12.8 | 5.7 | 4.2 | 1.9
| 30 | 2.6 | 43.3 | 25.7 | 19.6 | 8.8 | 6.4 | 2.9
| 50 | 4.4 | 64.8 | 40.5 | 31.4 | 14.2 | 10.1 | 4.7
| 75 | 6.6 | 76 | 47.5 | 36.8 | 16.6 | 11.9 | 6.6
| 100 | 8.7 | 94.7 | 59.2 | 45.8 | 20.7 | 14.8 | 8.7
| 150 | 13.1 | 117 | 77 | 60.5 | 27.5 | 20.2 | 13.1
| 200 | 17.5 | 146 | 95.6 | 75.1 | 34.1 | 25 | 17.5
| 300 | 26.2 | 218 | 146 | 119 | 57.9 | 40.9 | 26.2
| 500 | 43.7 | 308 | 212 | 178 | 86.5 | 62.5 | 43.7
| 750 | 65.6 | 462 | 325 | 274 | 137 | 101 | 65.6
| 1 | 87.5 | 616 | 433 | 366 | 183 | 135 | 87.5
| 1500 | 131 | 755 | 542 | 472 | 259 | 189 | 131
| 2000 | 175 | 896 | 672 | 616 | 364 | 252 | 175
モールド | 10 | 0.9 | 15.6 | 9.2 | 7 | 3.2 | 2.3 | 1
| 20 | 1.7 | 27.2 | 16.2 | 12.3 | 5.5 | 4 | 1.8
| 30 | 2.6 | 41.6 | 24.7 | 18.9 | 8.5 | 6.2 | 2.8
| 50 | 4.4 | 62 | 38.7 | 30 | 13.6 | 9.7 | 4.5
| 75 | 6.6 | 88.7 | 55.4 | 43 | 19.4 | 13.9 | 6.6
| 100 | 8.7 | 111 | 73.1 | 57.4 | 26.1 | 19.1 | 8.7
| 150 | 13.1 | 151 | 99 | 77.8 | 35.4 | 25.9 | 13.1
| 200 | 17.5 | 190 | 125 | 98.2 | 44.6 | 32.7 | 17.5
| 300 | 26.2 | 252 | 169 | 138 | 66.8 | 47.2 | 26.2
| 500 | 43.7 | 420 | 295 | 249 | 125 | 91.8 | 43.7
| 750 | 65.6 | 504 | 354 | 299 | 150 | 110 | 65.6
| 1000 | 87.5 | 616 | 443 | 385 | 212 | 154 | 87.5